PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

nr 3/CO/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r.

Miejsce: budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Chabrowa 6, 46-020 Czarnowąsy. Przedmiot odbioru: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych, wykonana na podstawie umowy nr 12/RB/2026 z dnia 2 marca 2026 r.

Komisja odbiorowa w składzie:

– przedstawiciel Zamawiającego (Wspólnota Mieszkaniowa Chabrowa 6): Zofia Krajewska – członek zarządu,

– inspektor nadzoru inwestorskiego: mgr inż. Paweł Rataj, upr. bud. OPL/0234/PWOS/09,

– przedstawiciel Wykonawcy (TERMO-INSTAL s.c., ul. Oleska 77, 45-222 Opole): Grzegorz Bąk – kierownik robót.

Ustalenia komisji:

- Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i umową; zamontowano 46 grzejników płytowych, 46 zaworów termostatycznych z głowicami oraz 2 zawory podpionowe regulacyjne.

- Przeprowadzono próbę szczelności na ciśnienie 0,6 MPa z wynikiem pozytywnym (protokół próby z 20 czerwca 2026 r.) oraz płukanie instalacji.

- Stwierdzono usterkę: brak otuliny termoizolacyjnej na odcinku ok. 8 mb poziomów w piwnicy (klatka II) – Wykonawca usunie usterkę do 10 lipca 2026 r.

- Dokumentacja powykonawcza, atesty i deklaracje właściwości użytkowych zostały przekazane Zamawiającemu.

Komisja uznaje roboty za odebrane z zastrzeżeniem usunięcia usterki wskazanej w pkt 3. Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty podpisania protokołu. Wartość odebranych robót: 187 400,00 zł netto. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

.......................................................

(Zamawiający: Zofia Krajewska)

.......................................................

(Inspektor nadzoru: Paweł Rataj)

.......................................................

(Wykonawca: Grzegorz Bąk)