Brzeg, dnia 24 stycznia 2026 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA nr 2/TE/2026

dotycząca awarii węzła cieplnego w budynku przy ul. Długiej 12 w Brzegu

Sporządził: Konrad Lewicki – technik utrzymania ruchu, Miejski Zarząd Nieruchomości w Brzegu, Dział Techniczno-Eksploatacyjny. Do wiadomości: kierownik działu – Sylwia Grabowska.

W dniu 23 stycznia 2026 r. o godz. 22:40 dyspozytor przyjął zgłoszenie od mieszkańców budynku Długa 12 o braku ogrzewania i ciepłej wody. Po przybyciu na miejsce o godz. 23:15 stwierdzono zatrzymanie pompy obiegowej c.o. (Grundfos MAGNA3 40-120) oraz alarm regulatora pogodowego – kod błędu wskazujący na zanik sygnału z czujnika temperatury zasilania.

Ustalenia: przyczyną awarii było zadziałanie zabezpieczenia różnicowoprądowego w rozdzielnicy węzła wskutek zawilgocenia puszki przyłączeniowej pompy (nieszczelność dławika). Po osuszeniu i wymianie dławika oraz ponownym uzbrojeniu zabezpieczeń węzeł uruchomiono o godz. 00:50; parametry pracy (zasilanie 68°C przy temperaturze zewnętrznej −8°C) wróciły do normy. Przerwa w dostawie ciepła wyniosła ok. 2,5 godziny.

Zalecenia: (1) wymiana puszki przyłączeniowej pompy na hermetyczną IP65 – termin do 31 stycznia 2026 r.; (2) przegląd dławików kablowych we wszystkich 14 węzłach administrowanych przez MZN podczas najbliższych obchodów; (3) uzupełnienie zapasu magazynowego czujników temperatury zasilania (2 szt.).

.......................................................

(sporządził: Konrad Lewicki)

.......................................................

(przyjęła: Sylwia Grabowska – kierownik działu)